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Котлы водонагревательные газовые двухконтурные настенные имеют два исполнения:

- с открытой камерой сгорания КГДО-24-3 модель 0015.01 Siberia;

-с закрытой камерой сгорания, с встроенным вентилятором КГДЗ-24-3 модель 0015.02 Siberia.
  1  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Котлы водонагревательные газовые двухконтурные приспособлены для 

системы отопления  помещений и для подогрева хозяйственной воды в квартирах и домах.

1.2 Котел работает на природном газе или сжиженном газе с номинальным давлением соответственно 1274 Па или 2940  Па (130 мм. вод. ст. или 300 мм. вод.ст.) и обеспечивает стабильную работу при давлении природного газа в диапазоне 65 мм. вод. ст. … 280 мм.вод.ст. При падении давления природного газа ниже 130 мм.вод.ст. пропорционально уменьшается тепловая мощность аппарата.

1.3 Разрежение в дымоходе для нормальной работы котла от 2,94 до 29,4 Па (от 0,3 до 3,0 мм.вод.ст.)

1.4 Технические особенности котла:

1) электронная плавная модуляция пламени горелки для системы отопления и горячего водоснабжения;

1) линейное повышение температуры в помещении;

2) электронное  зажигание с ионизационным контролем пламени;

3) возможность установки мощности котла;

4) регулировка температуры воды отопительной системы и горячего водоснабжения;

5) функция мягкого зажигания;

6) стабилизация давления газа на входе;

7) возможность подключения комнатного термостата.

1.4 Основные показатели котла:

Таблица 1

	Параметр
	Единица измерения
	КГДО-24-3
	КГДЗ-24-3

	1 Номинальная

тепловая мощность  
	кВт


	24

	2 Минимальная 

тепловая мощность
	кВт
	10

	3 Коэффициент

полезного действия по отходящим газам,  не менее
	%
	90

                               

	4 Расход газа 

-природного

-сжиженного
	м3/ч

кг/ч
	2,65

1,9

	5 Ориентировочная площадь отапливаемого помещения
	м2
	30…200

	6 Диаметр отверстий в соплах основной горелки

· природный газ

· сжиженный газ
	мм
	(1,35

(0,75

	7 Максимальное давление воды системы отопления
	 МПа (бар)
	0,3(3)

	8 Минимальное давление воды системы отопления
	МПа (бар)
	0,07(0,7)

	9 Температура воды для отопления(min-max)
	(С
	35-80


	10 Емкость

расширительного бака
	Л
	6

	11 Давление в 

расширительном баке
	МПа (бар)
	0,12 –0,02(1,2-0,2)

	12 Расход воды в режиме горячего водоснабжения при нагреве на

(t= 25(C
(t=35(C
	л/мин
л/мин
	12

9

	13 Максимальное

допустимое давление воды системы горячего водоснабжения
	МПа

(бар)
	0,6(6)

	14 Минимальное давление воды в системе горячего водоснабжения
	МПа

(бар)
	0,05(0,5)

	15 Температура горячей воды на выходе (min-max)
	(C
	35-55

	16 Напряжение/частота 

сети
	В/Гц
	220+5-10% / 50

	17 Потребляемая 

мощность
	Вт
	85
	130

	18 Степень защиты
	
	IP44

	19 Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, не менее
	мм
	130
	-

	20 Диаметр коаксиальной трубы воздух/продукты сгорания
	мм
	-
	100/60



	21 Диаметр труб удаления продуктов сгорания/подачи воздуха в параллельном исполнении
	мм
	-
	80/80

	22 Максимальная длина

 коаксиальной трубы.

      На каждый добавленный отвод  длина уменьшается на
	м
	-
	3

	
	м
	     -
	           0,8

	23 Максимальная длина

труб удаления продуктов сгорания +подачи воздуха в параллельном исполнении.

     На каждый добавленный отвод длина уменьшается

на 
	 м
	
	15



	
	  м
	
	1

	24 Присоединительная резьба штуцеров:

1) Для подвода и отвода воды к отопительной части

2) Для подвода и отвода воды к водонагревательной части

3) Для подачи газа
	дюйм
	G ¾

G ½

G ¾



	25 Габаритные размеры, не более

-высота

-ширина

-глубина
	мм


	705

410

305

	26  Масса, не более
	кг
	30
	34


2 УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОТЛА

2.1 Устройство котла

2.1.1 Котел  (рисунок 1) настенного типа имеет прямоугольную форму, образуемой съемной облицовкой позиция 3 (рисунок 1).
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2.1.2 На лицевой стороне облицовки расположены: панель управления позиция  1, смотровое окно позиция 2 для наблюдения за пламенем основной горелки. В нижней части котла расположены патрубки подвода газа позиция 4; подвода холодной воды позиция 5, отвода горячей воды позиция 6, входа воды системы отопления, выхода воды системы отопления.

2.1.3 Установка котла производится на кронштейнах прочно закрепленных в стене, используя деталь « опора» позиция 9, на которой имеются отверстия для навешивания  котла при монтаже.

2.2  Описание работы котла (рисунок 2;3)

мод.0015.01
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Мод.0015.02
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2.2.1  Работой котла управляет панель управления (рисунок 4) 
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2.2.2 На котле предусмотрено использование комнатного термостата, для поддержания комфортной температуры в помещении.  

2.2.3 Таймеры

· Время ожидания повторного розжига после срабатывания предельного термостата отопления- 0-180 с*;

· Время набора мощности розжига горелки – 5с.

· Время набора мощности отопления – 50с.

· Время постциркуляции насоса (режим отопления) – 3 мин.

· Время постциркуляции насоса (горячее водоснабжение) – 0,4-4 с.

· Время первого включения постциркуляции насоса (термостат горячего водоснабжения) – 1 мин.

· Время пуска постциркуляции насоса – 2 мин.

· Время срабатывания функции антиблокировки насоса – 24 часа.

· Время работы насоса при антиблокировке – 30 с.

· Время установки температуры отопления/горячего водоснабжения –2 с

· Общее отклонение во времени±5%

*программируемые параметры

2.3 Первый розжиг котла. Заполнить контур отопления.

2.3.1 Освободить воздухоотводитель автоматический позиция 13 (рисунок 2;3), слегка отвернуть его колпачок.

2.3.2 Открыть клапан заполнения системы отопления позиция 14  (рисунок2,3), кран подачи холодной воды на линии  горячего водоснабжения перед котлом и краны на прямой и обратной линиях контура отопления перед котлом (при наличии).

2.3.3 Закрыть клапан заполнения системы отопления позиция 14 (рисунок 2;3), как только давление в контуре отопления достигнет 0,12 МПа (показания манометра 1,2 бар).

2.3.4 Включить котел, не открывая газовый вентиль, насос включится и начнет удаление воздуха из системы отопления. При этом давление в контуре отопления может снизится до 0,1 МПа.

2.3.5 Повторить действия по пунктам 2.3.2- 2.3.4 до тех пор, пока давление в контуре не стабилизируется на уровне 0,12 МПа, что будет свидетельствовать о полном удалении воздуха.

2.3.6 Перед первым розжигом котла необходимо убедиться в следующем:

1) установка котла произведена в соответствии с требованиями, изложенными в разделах 2 и 3;

2) система заполнена водой (давление 0,12 МПа);

3)открыты краны на прямой и обратной линиях контура отопления;

4)тип потребляемого газа соответствует указанному в инструкции;

5)отсутствуют утечки газа и воды;

6)предохранительный клапан позиция 15 (рисунок 2;3) не перекрыт (подключен к канализации);

7)труба удаления продуктов сгорания и забора воздуха для горения соответствует предписанным требованиям;

8)напряжение в сети составляет 220/50 (В/Гц), электрические соединения выполнены правильно и произведено заземление котла;

9)если котел не эксплуатировался в течение долгого периода времени, проверьте, не блокирован ли циркуляционный насос. Необходимо выполнить следующие операции:

-отключить питание котла;

-открутить заглушку  позиция 2 (рисунок 5)насоса при помощи отвертки (при этом если система отопления заполнена, будет вытекать небольшое количество воды);

-провернуть ротор по и против часовой стрелке  несколько раз;

-плотно закрутить заглушку.

10)произвести пуск котла в режиме «отопление/горячее водоснабжение» пункты 2.9.1 и 2.9.2;

11)проверить расход газа, он должен соответствовать данным таблицы 1;

12)для сжиженного газа отрегулировать давление газа перед аппаратом до максимального значения 29 мбар (бутан) или 37мбар (пропан)

ВНИМАНИЕ: не превышать контрольное давление 50 мбар
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     2.4  Контроль давления в системе. 
Чтобы проверить давление воды в системе отопления, перевести ручку функций позиция 2 (рисунок 4)  в положение OFF, а ручку позиция 1 (рисунок 4) в режим «ЛЕТО».
На дисплее автоматически появится давление в системе на настоящий момент; если давление будет ниже 0,07 МПа (0,7 бар), котел не включится, а на дисплее появится символ ошибки «Е04».
В этом случае необходимо открыть кран подпитки и заполнить отопительный котел до минимального давления 0,12 МПа (1,2 бар), максимум 0,15МПа 

(1,5 бар) с холодной системой.
Символ неполадки Е04 автоматически пропадёт и на дисплее появится давление системы.

2.5 Функционирование отопительного котла в режиме отопления:
1)Проверить подключение комнатного термостата и довести его до температуры около 20°С (при наличии).

2)Повернуть ручку позиция 1 (рисунок 4) в режим "ЗИМА"

3)Повернуть ручку позиция 1 (рисунок 4) по часовой стрелке на желаемую температуру от 35(С до 80 (С.

 2.6 Функционирование отопительного котла в режиме отопления (теплые полы):

1)Проверить подключение комнатного термостата и довести его до температуры около 20°С (при наличии).

2) Перевести ручку позиция 1(рисунок 4) в режим «ЗИМА»;

  3)Перевести ручку позиция 1 (рисунок 4) по часовой стрелке на желаемую температуру от 20°С до 40°С.

2.7 Функционирование отопительного котла в режиме горячего водоснабжения: 

1)Повернуть ручку позиция 1(рисунок 4) в режим «ЛЕТО»;

2)Повернуть ручку позиция 2 (рисунок 4) по часовой стрелке на желаемую температуру от 35(С до 55 (С.

ВНИМАНИЕ:

В системе газа возможно присутствие воздуха, особенно при первом включении или после долгой остановки. Поэтому в случае выключения главного пламени следует несколько раз повторить вышеперечисленные действия.

Примечание 2- Проверять работу насоса только когда котел работает в режиме отопления. При работе в режиме горячего водоснабжения насос не включается.
        2.8 Электрооборудование для контроля пламени

2.8.1 В момент подачи электропитания на электрооборудование котел вступает в фазу включения. Подаётся питание на газовый клапан и, получив разряд при помощи электродов, зажигается горелка.
Наличие пламени на основной горелке контролируется электродом контроля, который, распознавая наличие пламени благодаря создаваемому им эффекту ионизации,  проверяет правильность функционирования системы.
Примечание 3 -  Если  во  время  работы  горелки  пламя  гаснет, устройство останавливает приток газа и начинает новую последовательность зажигания - повторение цикла. Если в течение определённого периода ионизация не наблюдается, устройство блокирует отопительный котел.
В случае перебоев в подаче напряжения и цикла включения, даже если это происходит в течение менее одной  секунды,  устройство   начинает  новую   последовательность  зажигания   (независимо  от  момента прерывания).
2.8.2 Разблокировка устройства производится поворотом рукоятки позиция 1 (рисунок 4) на панели управления в положение « OFF RESET». Её следует выполнять только через несколько секунд после включения сигнального индикатора блокировки.

2.8.3 Несоблюдение полярности при подключении фаза-нейтраль приводит к отключению котла по окончании периода безопасности (даже если зажигание котла уже произошло).
2.8.4 Если во время работы отопительного котла давление в системе опустится ниже минимально допустимого 0,07 МПа (0,7 бар), происходит блокировка котла. Необходимо поднять давление до минимального значения 0,12 МПа (1,2 бар (макс. 1,5 бар)), при этом отопительная система должна быть холодной. Наполнительный кран  позиция 14 (рисунок 2;3) находится внизу отопительного котла. Для увеличения давления необходимо открыть кран, повернув ручку.

2.8.5 В газовых отопительных котлах с естественной тягой установлен предохранительный термостат позиция 9(рисунок 2), который прекращает поступление газа на горелку в случае плохого функционирования системы удаления продуктов сгорания через дымоход.
Это автоматическое устройство, которое блокирует котел. Повторное включение возможно только после поворота ручки позиция 1(рисунок 4) в положение«OFF RESEТ» на панели управления. Если термостат продолжает срабатывать, следует обратиться в сервисный центр.

Отключать предохранительное устройство категорически запрещается.

Замена термостата должна проводиться только квалифицированным персоналом и с использованием оригинальных деталей.

2.8.6 Для временного выключения отопительного котла повернуть рукоятку позиция 1 (рисунок 4) на «OFF RESEТ».

2.8.7 Отключение котла на длительный срок. Закрыть газовый кран вверху отопительного котла и отключить напряжение.

Примечание 4 - Чтобы избежать замерзания и вызванных им повреждений, при длительном простое  отопительного котла в зимний период рекомендуется слить воду как из водопроводного, так и из  обогревательного контура. Воду из системы отопления можно не сливать, если в неё был добавлен соответствующий антифриз.

2.9 Функционирование

2.9.1 Режим горячего водоснабжения.

 Функционирование режима горячего водоснабжения возможно только после выбора режима «ЛЕТО» или «ЗИМА» ручкой позиция 1 (рисунок 4) и включив режим горячего водоснабжения ручкой позиция 2 (рисунок 4).

Сигнал на включение горячего водоснабжения подается датчиком потока, когда расход горячей воды превышает 2,7 л/мин (и наоборот, сигнал на отключение – когда расход горячей воды ниже значения 2,3 л/мин).

Если насос в этот момент работает, то он останавливается. Положение ручки позиция 2(рисунок 4) определяет требуемое значение температуры горячей воды (установочное значение).

2.9.2 Режим отопления

Функционирование режима отопления возможно только после выбора режима «ЗИМА».

Срабатывание контакта комнатного термостата (при его наличии) подает сигнал на включение режима отопления. Насос запускается.

Положения ручки позиция 1 (рисунок 4) определяет требуемое значение температуры воды в системе отопления (установочное значение).

Измеряется значение температуры с помощью температурного зонда (датчика) позиция 8 (рисунок 2;3) контура отопления и сравнивается с установочным значением температуры; если полученный результат ниже температуры включения датчика отопления поступает сигнал розжига горелки.

По окончании процесса согласования пуска и спустя время набора мощности отопления начинается постоянная модуляция пламени.

Если появляется запрос на более приоритетное функционирование (горячее водоснабжение), происходит отключение отопления для удовлетворения необходимого запроса.

2.9.3 Функция «антизамерзание»

Функция «антизамерзание» работает в обоих режимах «ЛЕТО» и «ЗИМА», обеспечивает незамерзание воды в системе отопления.

2.9.4 Функция антиблокировки насоса

Насос включается на 30 секунд каждые 24 часа остановки. Первое включение антиблокировки происходит через 1 час после первого подключения платы к питанию.

Если появляется запрос на более приоритетное функционирование, происходит отключение для удовлетворения необходимого запроса.

2.9.5 Диагностика с помощью жидкокристаллического дисплея.

Электронная плата совмещена с жидкокристаллическим дисплеем для диагностики режимов и возможных ошибок функционирования котла.

При отключении котла или при отсутствии рабочих ошибок, на дисплее отображается давление в системе, измеряемое соответствующим датчиком.

Если котел включен, на дисплее отображается следующее:

-температура, считываемая датчиком отопления, и символ S3, в случае запроса на отопление;

-температура, считываемая датчиком горячего водоснабжения, и  символ S2, в случае запроса на горячее водоснабжение;

-наличие пламени отображается символом S6.

Возможные рабочие ошибки, диагностируемые электронной платой (расположены по мере снижения приоритетности):

Таблица 2

	Код

ошибки
	Описание
	Приоритетность

	Е04
	Сработал датчик давления воды
	1(высокая)

	Е01
	Отсутствие пламени (ручной перезапуск-RESET)
	2

	Е02
	Сработал предельный термостат (ручной перезапуск- RESET)
	3

	Е03
	Сработал датчик тяги (открытая камера)
	4

	Е37
	Заблокирован насос
	5

	Е03
	Сработал датчик потока воздуха (закрытая камера)
	6

	Е05
	Неполадки температурного датчика
	7

	Е06/Е12
	Неполадки температурного датчика горячего водоснабжения/неполадки бойлера
	8



	Е35
	Пламя-паразит*
	9(низшая)


· Явление «пламя-паразит» на практике встречается крайне редко, его появление может быть вызвано засорением газового клапана. Вследствие засорения мембрана газового клапана закрывается не полностью, вызывая микроутечки газа. Эти микроутечки могут являться причиной остаточного пламени на горелке даже при отключенном пламени. Диагностика остаточного пламени (пламя-паразит) осуществляется автоматически при пуске и отключении котла.

2.10 Программирование рабочих параметров

Программирование рабочих параметров должно осуществляться  только технической службой; данная функция активизируется и поддерживается пользовательским интерфейсом котла (ручки и ЖК дисплей)

Программируемые рабочие параметры

	Программа
	Описание
	Диапазон
	Значение

	Р01
	Выбор типа газа
	000-001
	000=природный

001=сжиженный

	Р02
	Максимальная мощность отопления
	000-099
	%, электрическое напряжение на катушке модулятора газового клапана

	Р03
	Время ожидания повторного розжига после срабатывания предельного термостата отопления
	000-180
	Выражено в секундах

	Р04
	Диапазон температуры отопления
	000-001
	000=35°С-80°С

(радиаторы)

001=20°С-40°С

(«теплые полы»)


Для активизации функции программирования необходимо выполнить следующее:

· Установить левую рукоятку на режим «Лето», а правую рукоятку – на режим «Сервисное обслуживание» (символ лесенка);

· В течение 2 секунд дважды повернуть левую рукоятку с режима «Лето» на режим «Зима» и установить ее на режим «Зима». На дисплее отобразить символ «РР»;

· Процедура программирования активизирована. На дисплее попеременно отображаются параметры (Р01;Р02;Р03;Р04) и их значение (000).

· Левой рукояткой выбираем параметр, правой – значение выбранного параметра

Для запоминания установленного параметра после выбора самого значения необходимо подождать до тех пор, пока на дисплее не отобразятся попеременно номер параметра и выбранное его значение.

Для выхода из режима программирования параметров функционирования котла необходимо либо подождать 2 минуты. Либо повторить процедуру входа в этот режим.

После всего вышеперечисленного котел настроен и запрограммирован. 

3 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

3.1 Установка котла

3.1.1 Котел навешивается отверстиями на задней стенке на специальные кронштейны, установленные на стене.

3.1.2 Котел рекомендуется устанавливать так, чтобы смотровое окно было на уровне 150 см от пола.

3.1.3 Котел не должен быть герметически закрыт или находиться в нише, к нему должен быть доступ свежего воздуха для нормального горения газа в горелке.

3.2  Подключение воды и газа

3.2.1 Присоединительные размеры трубопроводов для подвода газа и подвода и отвода воды указаны на рисунке 2;3.

3.2.2 Соединительные муфты трубопровода должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров котла.

Напряжение, передаваемое на сборочные единицы котла, может нарушить герметичность теплообменника, подводящих трубопроводов.

3.2.3 На газоподводящей трубе перед котлом должен быть установлен газовый кран позиция 9 (рисунок 6), а на трубопроводе  подвода холодной воды запорный вентиль позиция 8 (рисунок 6).

3.2.4 После монтажа котла к системе отопления и газопроводу последние должны быть проверены на герметичность и плотность. Соединения газопровода проверяют обмыливанием. Примерная схема отопления изображена на рисунке 6.

3.2.5 Обнаруженные при проверке утечку газа или течь воды устранить до включения котла.

3.2.6 Если объем воды в системе отопления превышает 100 литров необходимо установить дополнительно второй расширительный бак.



3.3  Подключение к дымоходу

3.3.1 Устройство дымохода, к которому подключается котел, должно соответствовать СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение».

При подсоединении котла к дымоходу должны выполняться  требования пожарной безопасности. Примерная схема подсоединения котла с открытой камерой сгорания к дымоходу показана на рисунке 7, для закрытой камеры сгорания на рисунке 8.





 3.3.2 Для удаления продуктов сгорания и обеспечения подачи воздуха для котлов с закрытой камерой сгорания существуют три системы установки (рисунок 9):

1) вертикальная с коаксиальным соединением  или со сдвоенным;

2) горизонтальная со сдвоенным соединением;

3) горизонтальная с коаксиальным соединением.



ВНИМАНИЕ:

При применении коаксиальной трубы:

-труба  меньше или равно 1 м, необходимо установить диафрагму с отверстием 44 мм

- от 1м до 3м – без диафрагмы,

При использовании  сдвоенного дымохода от 1м до 15м - всегда с диафрагмой 44мм
4  ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

(ДИАГНОСТИРОВАНИЕ)

Техническое состояние (диагностирование) проводится с целью установления пригодности котла для дальнейшего использования по прямому назначению после окончания срока службы. Для выяснения технического состояния котла необходимо выполнить минимальный, но достаточный объем работ.

4.1 Диагностика выполняется в ниже указанном объеме и порядке специализированной организацией, имеющей разрешение на данный вид работ в строгом соблюдении «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

4.2  Проверка технического состояния котла путем визуального осмотра:

1)отсутствие деформации стенок теплообменника и течи;

2)проверка состояния горелки на отсутствие прогаров;

3)проверка состояния электроконтактов

4.3 Проверка работы по защите от утечки газа.

  Включить котел, снять провод с электрода контроля пламени позиция 3 (рисунок 2;3). После 3с должна прекратиться подача газа на горелку. Затем должна произойти последовательная попытка включения котла на протяжении 7с, после чего произойдет выключение котла на 15с. На дисплее должен появиться символ «Е1», сигнализирующий выключение котла, вызванное отсутствием пламени. После трех самостоятельных неудачных попыток, должно наступить выключение котла с блокировкой и на дисплее символ «Е1» начнет пульсировать.

После ликвидации причины выключения котла (подключение провода к электроду), а также после снятия блокировки при помощи переключателя функций позиция 1 (рисунок 4), котел должен включиться. 

4.4 При проверке срабатывания автоматики безопасности по отсутствию тяги необходимо:

· включить котел, отсоединить дымоход от котла и перекрыть тягу металлической заслонкой. На дисплее должен загореться символ «Е3», сигнализирующий задержку работы котла по причине отсутствия тяги в дымоходе. После этого котел должен приступить к пробе повторного включения. Разрыв контактов термостата позиция 9 рисунок 2  вызовет аварийное выключение котла, а на дисплее должен загореться пульсирующий символ «Е3». 

После ликвидации причины выключения котла, а также снятия блокировки при помощи переключения функций позиция 1 (рисунок 2;3), котел должен автоматически включиться.

4.5 Проверка работы датчика отопительной системы.

Включить отопление, отсоединить провод на датчик позиция 8 (рисунок 2;3), горелка должна выключиться.

4.6 Проверка работы комнатного термостата (при наличии).

Комнатный термостат надо 3 раза  включить и выключить. Котел, который правильно реагирует на выключение регулятора температуры помещений, должен отключать горелку.

4.7 Проверка работы датчика  контура горячего водоснабжения.

Открыть кран горячей воды, отсоединить провод на датчик горячей воды позиция 18  (рисунок 2;3), горелка должна выключиться.

4.8 Контроль давления в системе.

Выполнить согласно раздела 2 пункта 2.4.
         5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1 Для обеспечения длительной безотказной работы и сохранения рабочих характеристик котла необходимо регулярно проводить осмотр, уход и техническое обслуживание.

5.2 Осмотр

5.2.1 Проверить отсутствие сгораемых предметов  около котла.

5.2.2 Проверить наличие тяги в дымоходе и работу вытяжного вентилятора с закрытой камерой сгорания.

5.2.3 Проверить отсутствие утечек газа и течи воды.

5.2.4 Проверить исправность горения основной горелки, пламя которой должно быть ровным и не иметь коптящих языков.

5.3 Регулировка максимального и минимального давления в режиме горячего водоснабжения

Для моделей, работающих на природном газе, действовать следующим образом:

      -   слегка открутить винт на штуцере позиция 4 (рисунок 10) контроля давления газа на выходе;

-    подсоединить  микроманометр к штуцеру контроля давления газа на выходе;

      -    установить ручку позиция 1 (рисунок 4) в режим «ЛЕТО»;

· установить ручку позиция 2 (рисунок 4) на максимальное значение (до упора) по часовой стрелке;

· открыть горячую воду; котел включится и продождать пока давление газа (давление отображается на микроманометре) стабилизируется;
· поворачивая большой винт позиция 2 (рисунок10) газового клапана (ключом на 8), настроить значение максимального давления газа на 90 мм. вод.ст. (увеличение по часовой стрелке);
· отсоединить один из двух электропроводов модулятора газового клапана;
· поворачивая малый винт позиция 1 (рисунок 10) газового клапана (ключом на 5), настроить значение минимального давления  на 10 мм.вод.ст. (увеличение по часовой стрелке);
· подсоединить электропровод к модулятору газового клапана;
· закрыть горячую воду;
· после регулировки отсоединить микроманометр, плотно закрутить винт на штуцере контроля давления газа  на выходе. 












5.4 Тестирование котла 

5.4.1Подсоединить все трубы нижней части котла и установить дымоход.

5.4.2 Открутить винт контроля давления газового клапана и подсоединить микроманометр.

5.4.3 Открыть кран подачи водопроводной воды и проверить на наличие протечек.

5.4.4 Открыть кран трубки выхода водопроводной воды и выпустить воздух из системы.

5.4.5 Открыть клапан сброса воздуха на циркуляционном насосе.

5.4.6 Открыть кран подачи и обратный кран системы отопления и проверить на наличие протечек.

5.4.7 Подключить плату к питанию (включить котел в розетку).

5.4.8 Установить рукоятку позиция 2 (рисунок 4)на режим «Лето», а рукоятку позиция 2 (рисунок 4)  на режим «Сервисное обслуживание» (символ лесенки), на дисплее отобразится давление в системе.

5.4.9 Открыть кран заполнения котла и заполнить систему до давления 1,2 бар.

5.4.10 Запустить циркуляционный насос для прокачки воздуха из системы.

5.4.11 Открыть клапан подачи газа.  

5.5 Функция датчика потока воздуха (датчик тяги)

Дифференцирующее реле реагирует на прохождение дымов через два гнезда давления на вентиляторе. Регулировка производится при сборке котла и не должна меняться никогда. Только таким образом гарантируется оптимальный процесс сгорания.



5.6 Техническое обслуживание


При техническом обслуживании, которое проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в год, выполняются следующие работы:

1)чистка и промывка теплообменника от накипи (внутри труб) и от нагара (снаружи);

2) чистка основной горелки;

3)чистка и промывка фильтров воды и газа;

4)проверка герметичности газовых и водяных систем котла;

5)проверка работы вытяжного вентилятора с закрытой камерой сгорания и проверка наличия тяги в дымоходе;

6)проверка работы циркуляционного насоса;

7)проверка работы устройств управления и предохранительных устройств (газового клапана, реле давления, датчиков, реле  потока, термостатов и пр.);

8)проверить давление расширительного бака в 0,12(1,2) МПа (бар).
6  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Для обеспечения нормальной работы котла, необходимо проводить проверку основных параметров: при ежегодном техническом обслуживании, согласно СТП 021-2006 и «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления».

6.1 Проверка работы по защите от утечки газа согласно раздела 4 пункта 4.3.

6.2 Проверка срабатывания автоматики безопасности по отсутствию тяги согласно раздела 4 пункта 4.4.

6.3 Проверка работы датчика отопительной системы согласно раздела 4 пункта 4.5.

6.4 Проверка работы комнатного термостата согласно раздела 4 пункта 4.6.

6.5 Проверка работы датчика  контура горячего водоснабжения согласно раздела 4 пункта 4.7.

6.6 Проверка контроля давления в системе согласно раздела 2 пункта 2.4.
7  ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В КОТЛЕ
Таблица 3

	Горелка не зажигается

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Поврежден плавкий предохранитель панели управления 
	Заменить 

	Комнатный   термостат   настроен   на   температуру ниже температуры помещения или сбит таймер 
	Увеличить температуру  на комнатном термостате или отрегулировать таймер 

	Газ не соответствует указанному на табличке 
	Проверить 

	Дефект газового клапана 
	Заменить клапан 

	Остановился вентилятор (только для закрытой камеры) 
	Проверить питание, при необходимости заменить 

	Сбита настройка реле отработанных газов или забиты трубки (только для закрытой камеры) 
	Заменить реле отработанных  газов  или очистить трубки 

	Заблокирован циркуляционный насос (только на отопление) 
	Разблокировать, п.2.3.6 

	Сломан или неправильно установлен электрод зажигания 
	Заменить его или установить правильно 

	Нет газа 
	Открыть кран подачи газа                     

	Дефект устройства зажигания 
	Заменить 

	Горелка зажигается, затем блокируется

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Воздух в трубах 
	Повторить зажигание несколько раз 

	Неправильная полярность линии 220 Вольт 
	Проверить соблюдение полярности фаза-нейтраль. Изменить положение

 вилки в розетке, перевернув ее.

	Подача электрического питания фаза-фаза  вместо фаза-нейтраль 
	Установить изолирующий трансформатор 

	Не подключен или неправильно установлен электрод контроля. 
	Проверить подключение или установить правильно

	Дефект устройства зажигания 
	Заменить

	Пламя жёлтое, высокое или низкое

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Неправильная регулировка газа 
	Проверить и отрегулировать соответствующим образом 

	Отопительный котел не даёт желаемой температуры

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Недостаточное давление газа 
	Проверить и отрегулировать соответствующим  образом 

	Отопительный котел не нагревает водопроводную воду

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Дефект реле потока 
	Проверить и при необходимости заменить 

	Отопительный котел производит мало водопроводной воды

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Теплообменник вода-вода покрыт известковым налётом 
	Очистить при помощи спец. насоса против накипи 

	Забиты фильтры кранов 
	Очистить 

	Забит фильтр отопительного котла 
	Очистить 

	Отопительный котел производит недостаточно горячую водопроводную воду

	 ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Недостаточная подача газа на горелку 
	Проверить давление в сети и на горелке 

	Термостат водопроводной воды установлен на низкую температуру 
	Установить на максимум 

	Слишком высокий напор водопроводной воды 
	Ослабить 

	Хлопки на основной горелке

	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

	Недостаточное давление газа 
	Проверить давление газа на основной горелке 

	Грязный теплообменник 
	Проверить и очистить 

	Грязная горелка 
	Проверить и очистить горелку 


8 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
1 –котел; 2 – труба для отвода продуктов сгорания





Рисунок 8 - Подключение котла с закрытой камерой сгорания к дымоходу





1 –ручка регулировки отопления; 2 – ручка регулировки горячего водоснабжения; 3 – дисплей; 4 – установка функций на выключение; 5 – режим «ЗИМА»; 6 – режим «ЛЕТО»; 7 – отключение горячего водоснабжения; 8 – режим «сервис»; 9 – включение функции горячего водоснабжения.





Рисунок 4  -Панель управления





1 –панель управления; 2 – смотровое окно; 3 – облицовка; 4 – патрубок подвода газа; 5 – патрубок подвода холодной воды; 6 –патрубок отвода горячей воды; 7 – патрубок входа воды  системы отопления; 8 – патрубок выхода воды системы отопления;


 9 – опора.





Рисунок 1 – Котел водонагревательный газовый двухконтурный настенный





1 –котел; 2 – труба для отвода продуктов сгорания





Рисунок 7 - Подключение котла с открытой камерой сгорания к дымоходу





1 – вертикальная с коаксиальным соединением  или со сдвоенным; 2 - горизонтальная со сдвоенным соединением; 


3-горизонтальная с коаксиальным соединением.





Рисунок 9-  Примеры установки  котла с закрытой камерой  сгорания





1 –котел; 2-радиатор; 3-трубопровод горячей воды; 4 – трубопровод холодной воды;5-сливная магистраль; 6-фильтр; 7-подвод холодной воды; 8-запорный вентиль холодной воды; 9- кран на газопроводе; 10 –кран горячей воды





Рисунок 6 – Примерная схема отопления и горячего водоснабжения





1 – насос циркуляционный; 2 –газовый клапан ; 3 –электрод контроля пламени; 4 -электрод розжига; 5 –горелка; 


6 – битермический теплообменник «газ-вода»;


7 – газоотводящее; 8 – температурный зонт датчик отопления;


 9 – термостат (датчик тяги); 10 –расширительная емкость; 


11 – термостат предельный; 12 –датчик давления воды системы отопления; 13 – воздухоотводитель автоматический; 14 –клапан заполнения системы отопления; 15 – предохранительный клапан; 16 –датчик потока; 17 –кран сливной; 18 – датчик горячего водоснабжения.





Рисунок 2  - Котел водонагревательный газовый двухконтурный настенный  с открытой камерой сгорания





1 – насос циркуляционный; 2 –газовый клапан; 3 –электрод контроля пламени; 4 -электрод розжига; 5 –горелка;


 6 – битермический теплообменник «газ-вода»;7 – газоотводящее; 


8 – температурный зонт (датчик отопления); 9 – датчик потока воздуха; 10 –расширительная емкость; 11 – термостат предельный; 12 –датчик давления воды системы отопления; 


13 – воздухоотводитель автоматический; 14 –клапан заполнения системы отопления; 15 – предохранительный клапан; 16 –датчик потока; 17 –кран сливной; 18 – датчик горячего водоснабжения; 19 –вентилятор





Рисунок 3  - Котел водонагревательный газовый двухконтурный настенный с закрытой камерой сгорания











1 – циркуляционный насос 2– заглушка; 





Рисунок 5  -Проверка водяного циркуляционного насоса
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1 –вентилятор; 2 – датчик потока воздуха; 3 – опечатанный винт регулировки; 4 –гнездо меньшего давления; 5 –гнездо большего давления; 6 – трубки Вентури (меньшее давление);  7 – трубка для гнезда большего давления; 8 – силиконовые соединительные трубки; 


9 – места подключения клемм.


Рисунок 11 – Схема подсоединения вытяжного вентилятора и датчика потока воздуха (закрытая камера сгорания)
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1 – винт регулировки минимального давления (S5); 2 – винт регулировки максимального давления  горячего водоснабжения (S8);


3 – контроль давления на входе; 4 – контроль давления на выходе; 5 – катушка; 6 – модулятор газового клапана.








Рисунок 10 -  Газовый клапан
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